JTW-LD-JF6226缆式线型感温火灾探测器

安装使用说明书

产品介绍

一．主要特点

JTW-LD-JF6226缆式线型感温火灾探测器(以下简称探测器)，是一种新型的具有定温报警功能、可重复使用的探测器，其主要性能指标其主要性能指标满足工程施工需要，执行标准：GB16280-2014《线型感温火灾探测器》。

探测器由可恢复式定温感温线缆、信号处理单元和接续部件三部分组成。探测器信号输出采用继电器无源触点方式，可以和任何品牌的火灾报警控制器连接，构成火灾自动探测报警系统。

- 技术参数

| 探测器类别 | 缆式、可恢复式、定温、探测型 | 过流保护 动作电流 | - ＞50 mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 定温报警温度 | 85℃ | 报警复位 | 火警断电复位、故障自动复位 |
| 最长使用距离 | 200m | 状态指示 | - 运行： 绿色指示灯闪亮 - 火警：红色指示灯常亮 - 故障：黄色指示灯常亮 |
| 感温线缆芯线绝缘电阻 | ≥10MΩ | 使用环境 | - 适用湿度：≤95%，不凝露 - 适用温度：-10℃～+50℃ |
| 工作电压 允许范围 | DC24V； DC20V～DC28V | 外壳防护等级 | IP66 |
| 静态电流 | - ≤15mA | 执行标准 | - GB 16280-2014 |
| 报警电流 | ≤25mA |  |  |

- 结构及安装尺寸

信号处理单元和接续部件外形示意图如图1所示。单位：mm

- 信号处理单元与接续部件结构安装示意图

- 四．接线与调试

| 序号 | 接线端子 | 端子释义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 24V+ | DC24V电源输入“+” |
| 2 | 24V+ | DC24V电源输入“+” |
| 3 | 24V- | DC24V电源输入“-” |
| 4 | 24V- | DC24V电源输入“-” |
| 5 | DK | 定温火警常开 |
| 6 | DB | 定温火警常闭 |
| 7 | NC | 定温火警公共 |
| 8 | GK | 故障常开 |
| 9 | GB | 故障常闭 |
| 10 | NC | 故障公共 |
| 11 | A | 感温电缆白色线芯 |
| 12 |  |  |
| 13 | B | 感温电缆蓝色线芯 |
| 14 |  |  |
| 15 | EAR | 接大地 |

- 图1.信号处理单元端子示意图

- 信号处理单元端子释义：

- 图2.接续部件端子示意图

- 接续部件端子释义：

| 序号 | 接线端子 | 端子释义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A | 感温电缆白色线芯 |
| 2 |  |  |
| 3 | B | 感温电缆蓝色线芯 |

- 1.按照图1与图2的要求，将24V电源线、信号线从防水接头穿入盒体，接入相应的接线端子，感温电缆两端穿入信号处理单元和接续部件上的防水接头，拧紧防水接头。感温电缆白色线芯接A端子、蓝色线芯接B端子，红色线芯剪掉不接。

- 2.通电后，系统自检20-30秒后，绿灯闪亮。（频率约1HZ)。

- 3.手动测试模拟故障：断开感温电缆任意一根（或持续短接S6插针），断开数秒后黄灯常灯，故障继电器动作，用万用表测量故障端子NC、CK端子断开，GB、NC端子导通，重新连接电缆数秒故障恢复。

- 4.手动测试模拟火警：持续短接插针S4（电路板右下部）短接后红灯常亮，火警继电器动作，用万用表测量火警端子NC和DK端子导通，测试后去除短接S4火警恢复。

- 5.如果要加温测试，可以将感温线缆距离末端300mm的1m加热，或者在感温线缆上缠绕纸张，同时点燃纸张，当温度达到动作阈值，即可产生火灾报警。测试后的感温线缆剪除后重新与接续部件连接牢固，系统复位（短接一下S1，或重新上电）。

- 6.调试完毕，盖好上部盒盖，通电运行。

- 五．应用方法